## Hárok1
Opis predmetu zákazky - Projekt - dielo, minimálne technické parametre a požiadavky na plnenie - Projektu - diela
Vyhlasovateľ: Košická Aréna - Nerudova 1627/12, 040 01 Košice
Predmet zákazky OVS | Projekt - dielo - "Rekonštrukcia technologického chladiaceho zariadenia pre chladenie hlavnej a tréningovej ľadovej plochy - Steel Aréna Košice a Rekonštrukcia vzduchotechniky (vetranie, vyhrievanie, chladenie a odvlhčovanie) hlavnej a tréningovej haly - Steel Aréna Košice“ – realizácia plnenia podľa vlastného návrhu riešenia!
Časť | Popis
Minimálne požiadavky
PRIAMY ČPAVKOVÝ SYSTÉM CHLADENIA
Okruh výroby chladu
3 x piestový kompresor NH3 na frekvenčný menič otáčok, min COP = 4,2
chladiaci výkon 452 kW pri To/k = -10/35 oC, 132 kW elektromotor, príkon 107 kW
2 x doskový kondenzátor čpavku 700 kW
2 x trubkový kondenzátor čpavku 100 kW
2 x rekuperátor čpavku 65 kW
2 x chladiaca veža 800 kW pri TWB 21 oC a vonkajšej teplote +35 oC
3 x obehové čerpadlo chladiacej vody
2 x nízkotlakový odlučovač čpavku
4 x hermetické čerpadlá čpavku
1 x plastová nádoba na chladiacu vodu 6 m3
Okruh výroby tepla
1 x tepelné čerpadlo so skrutkovým kompresorom, COP = 4,5
s integrovaným frekvenčným meničom otáčok, chladivo GWP menšie než 150
tepelný výkon 250 kW pri podmienkach W 60/40 oC a W 20/27 oC
2 x akumulačná nádoba na vodu 5 m3 pre potreby zapojenia tepelného čerpadla
1 x zásobníkový ohrievač vody 5 m3
1 x sada obehových čerpadiel podľa schémy zapojenia
Okruh technológie snežnej jamy
Modul snežnej jamy zabezpečujúc:
- spätná filtrácia vody zo snežnej jamy
- ohrev DEMI vody potrebnú pre plnenie do rolieb
- úprava vody pre rolbu formou reverznej osmózy
- úprava vody pre doplňovanie okruhu vody chladiacich veží
Prevádzkové potrubie
Potrubné rozvody NH3 medzi jednotlivými komponentmi v strojovni chladenia
Potrubné rozvody NH3 medzi jednotlivými zariadeniami vr. trubiek ľadovej ploche hlavnej haly
Potrubné rozvody NH3 medzi jednotlivými zariadeniami po rúrky ľadovej ploche tréningovej haly
Potrubné rozvody vykurovacej vody medzi jednotlivými zariadeniami
Potrubné rozvody chladiacej vody medzi jednotlivými zariadeniami (vrátane nerezového hada pre roztápanie snežnej jamy)
Armatúry, redukcie, ventily, meracie prístroje, nátery, izolácie, uchytenia, atď
Oceľové konštrukcie pre uchytenie potrubia
Tepelná izolácia potrubných rozvodov chladenia a vykurovania
Elektroinštalácia a MaR
Automatický systém riadenia technologických procesov
Elektrické rozvádzače vrátane vystrojenia
Jednotný riadiaci systém so vzdialeným prístupom
Silnoprúdová a slaboprúdová kabeláž
Detekčný systém
Havarijné vetranie
Havarijné vetranie technologických kanálov ľadovej plochy
Stavebné práce
Úprava podlahy strojovne chladenia
3 x betónový základ pod kompresor NH3 vr. antivibračných podložiek
Stavebné úpravy prekrytia technologického kanálu na hlavnej ľadovej ploche
Nová skladba ľadovej plochy hlavnej haly v rozsahu
- tepelná izolácia (extrudovaný polystyrén) hr. 100 mm
- hydroizolácia
- krycí betón C20/25 hr. 50 mm
- vrchná chladiaca doska z betónu C30/37 hr. 100 mm vr. kari sieti 8/100x100 mm
Zväčšenie snežnej jamy na objem 20 m3
VZDUCHOTECHNIKA
Vetranie a odvlhčovanie hlavnej haly
1 x vzduchotechnická adsorpčná odvlhčovacia jednotka s plynovým/el. ohrevom
prietok procesného vzduchu 34 000 m3/hod
prietok regeneračného vzduchu 21 000 m3/hod
procesná adsorpční rekuperácia
rekuperácia cez regeneračny doskový výmenník
priamy chladič 1. / 2.stupeň (358/237 kW) chladivo R410
plynový ohrievač 80 kW, regeneračný ohřívač plynový/elektrický 320kW
komplexná dodávka vr. jednotného riadiaceho systému so vzdialeným dohľadom
Vetranie a odvlhčovanie tréningovej haly
1 x vzduchotechnická adsorpčná odvlhčovacia jednotka s plynovým/el. ohrevom
prietok procesného vzduchu 34 000 m3/hod
prietok regeneračného vzduchu 21 000 m3/hod
procesná adsorpční rekuperácia
rekuperácia cez regeneračny doskový výmenník
priamy chladič 1. / 2.stupeň (358/237 kW) chladivo R410
plynový ohrievač 80 kW, regeneračný ohřívač plynový/elektrický 320kW
komplexná dodávka vr. jednotného riadiaceho systému so vzdialeným dohľadom
OSTATNÉ
Projektová dokumentacia a dokaldy a dokumenty potrebné pre povolenie stavby a potrebné k užívaniu stavby
Autorský dozor stavby
Demontáž a likvidácia stavajúceho zariadenia vrátane prevádzkových náplní
Uvedenie do skúšobnej prevádzky minimálne 48 hodín po vytvorení ľadu
Zaškolenie - minimálne 2 pracovníkov po 5 hodín