## Zoznam
Technológie a zariadenia pre plnenie rpedmetu zákazky - projekt - dielo "Rekonštrukcia technologického chladiaceho zariadenia pre chladenie hlavnej a tréningovej ľadovej plochy - Steel Aréna Košice a Rekonštrukcia vzduchotechniky (vetranie, vyhrievanie, chladenie a odvlhčovanie) hlavnej a tréningovej haly - Steel Aréna Košice“ – realizácia plnenia podľa vlastného návrhu riešenia"
P. č. | Názov / popis technológie - zariadenia - požadované parametre | Názov výrobcu a typ a značka | Technický list výrobcu - predloží navrhovateľ v návrhu a označí jednotlivé technické listy tak, aby bolo jednoznačné k akej technológii a zariadeniu sa dané technické listy vzťahujú
1 | Piestový kompresor NH3 na frekvenčný menič otáčok ■ min COP = 4,2 ■ chladiaci výkon 452 kW pri To/k = -10/35 oC, 132 kW elektromotor, príkon 107 kW
2 | Tepelné čerpadlo so skrutkovým kompresorom ■ integrovaný frekvenčný menič otáčok, chladivo GWP menšie než 150 ■ tepelný výkon 250 kW pri podmienkach W 60/40 oC a W 20/27 oC
3 | Vzduchotechnická adsorpčná odvlhčovacia jednotka s plynovým/el. ohrevom ■ prietok procesného vzduchu 34 000 m3/hod ■ prietok regeneračného vzduchu 21 000 m3/hod
Poznámka: Z predložených technických listov musí byť preukázané splnenie technických parametrov pre danú technológiu - zariadenie uvedené v tejto prílohe