## Hárok1
Vlastný n ávrh riešenia - Projekt - dielo, minimálne technické parametre a požiadavky na plnenie - Projektu - diela s názvom "Modernizácia a zníženie energetickej náročnosti technológie osvetlenia STEEL ARÉNA Košice“ – realizácia plnenia podľa vlastného návrhu riešenia"
Deklarovanie splnenia požadovaných parametrov, výkonov a iných požiadaviek na plnenie v rámci vlastného návrhu riešenia
Vyhlasovateľ: | Košická Aréna - Nerudova 1627/12, 040 01 Košice
Predmet zákazky OVS | Projekt - dielo - "Modernizácia a zníženie energetickej náročnosti technológie osvetlenia STEEL ARÉNA Košice“ – realizácia plnenia podľa vlastného návrhu riešenia:
Navrhovateľ | (navrhovateľ doplní obchodnémeno, sídlo- miesto podnikania/IČO)
| Minimálne požiadavky - požiadavky na technické parametre a funkčnosť a na plnenie | Vlasný návrh riešenia
| Modernizácia a zníženie energetickej náročnosti technológie osvetlenia STEEL ARÉNA Košice“ – realizácia plnenia podľa vlastného návrhu riešenia | Navrhovateľ uvedie - technické parametre , odkazy na certifikácie a uvedie rozsah požadovaného plnenia , deklaruje, že danú požiadavku splní a že v rámci vlastného návrhu riešenia sú zahrnuté definované požiadavky vyhlasovateľa a uvedie v tomto vlastnbom návrhu riešenia ich rozsah v akom sa budú plniť a to ku každej položke
Náhrada osvetlenia LED svietidlami na hlavnej ľadovej ploche s rozmermi 30 x 60 m, pre účely vybraných športov a zabezpečenia požadovaných parametrov TV prenosov
Požadovaná úroveň osvetlenia je definovaná podmienkami jednotlivých medzinárodných športových zväzov
Osvetlenie pre zabezpečenie TV prenosu medzinárodnej súťaže a medzinárodného šampionátu pre zimné športy, ľadový hokej podľa pravidiel IIHF, krasokorčuľovanie podľa ISU , curling podľa WCF
Osvetlenie pre zabezpečenie TV prenosu medzinárodnej súťaže a medzinárodného šampionátu pre pozemný hokej podľa pravidiel FIH, floorball podľa IFF
Osvetlenie pre zabezpečenie TV prenosu medzinárodného šampionátu a súťaží loptových hier, hádzaná (IHF), basketbal (FIBA)
Osvetlenie pre zabezpečenie TV prenosu medzinárodného šampionátu a súťaží úpolových športov (FILA, IJF)
Požiadavky | Vyžaduje sa:
Osvetlenie bude prevedené LED svietidlami s certifikáciou pre použitie k osvetleniu športovísk - certifikáciu predloží navrhovateľ
Výmena svietidiel/doplnenie nových svietidiel - dosiahnutie požadovaného osvetlenia na vertikálny a horizontálny tok svetla
Doplnenie nová kabeláž pre nové svetlá
Výmené napájacich rozvádzačov i všetkých napájacich kabeláži
V rozvádzačoch sa vyžaduje nahradenie poistenia (istenie, ističe) za nižšie, odpovedajúce nižším príkonom nových LED svietidiel.
Odstránenie a odstrojenie nepotrebných technologických súčastí a zariadení
Riadiace povely k svietidlám nad ľadovou plochou a k svietidlám nad hľadiskom budú po požadovanej zbernici vedené kabelážou k ovládaniu DMX
Doplnenie nový rozvádzačov RO1 (alebo ekvivalent) s riadiacou jednotkou pre osvetlenie a komunikáciu na riadiacim systémom
Efektové osvetlenie svietidlami „C“ 12 ks vyžaduje sa vymeniť za výkonnejšie a účinnejšie pri zachovaní čo najnižšej energetickej náročnosti.
Požadované parametre osvetlenia
Svietidlo pre športoviská podľa DIN 18032-3:2018 (zimné hokejové štadióny)
Korpus svietidla tlakovo liaty hliník, tvrdený krycí priehľadný plast
Svetelný zdroj LED
Požadovaná životnosť min. 90.000 hodín, L80/B10 min. 90.000 hodín, Ra min. 90
Vyžaduje sa náhradná teplota chromatickosti 5 700 K
Vyžaduje sa - Flicker free, max. príkon osvetľovacej sústavy hlavnej plochy 70.000W
Certifikácia ENEC +
IP66, IK08, riadenie DMX-RDM
Svietidlá opatrené prepäťovou ohranou, zapojenie bez vstupu do svietidla cez rýchlo konektor pre ľahkú montáž / demontáž svietidla
Požadované prehlásenie priamo od výrobcu svietidiel o predloženej dobe životnosti svietidiel. - predloží navrhovateľ v ponuke
Náhrada osvetlenia LED svietidlami v Tréningovej hale s rozmermi 26 x 56 m pre účely vybraných športov a zabezpečenia požadovaných parametrov TV prenosov.
Osvetlenie pre zabezpečenie TV prenosu najvyššej domácej súťaže pre zimné športy, ľadový hokej podľa pravidiel SZĽH, krasokorčuľovanie podľa SKZ , curling podľa SCZ
Osvetlenie pre zabezpečenie TV prenosu najvyššej domácej súťaže pre pozemný hokej podľa pravidiel SZPH, floorball podľa SZF
Osvetlenie pre zabezpečenie TV prenosu najvyššej domácej súťaže loptových hier, hádzaná (SZH), basketbal (SBA)
Osvetlenie pre zabezpečenie TV prenosu najvyššej domácej súťaže úpolových športov (SZZ, SZJ)
Požadované parametre osvetlenia | Vyžaduje sa:
Osvetlenie bude prevedené LED svietidlami s certifikáciou pre použitie k osvetleniu športovísk
Osvetľovacia sústava bude nanovo prevedená, včítane nových tras, napájacej kabeláže
Doplnenie nového rozvádzač RO2 s riadiacou jednotkou pre osvetlenie s novou vizualizáciou
Korpus svietidla tlakovo liaty hliník / tvrdený krycí priehľadný plast
Svetelný zdroj LED, požadovaná životnosť min. 90.000 hodín, L85/B10 min. 90.000 hodín, Ra min 80
Náhradná teplota chromatickosti 4 000 K
Flicker free
Certifikácia ENEC
IP66, IK08, riadenie DMX prípadne DALI
Zapojenie bez vstupu do svietidla cez rýchlo konektor pre ľahkú montáž /demontáž/ svietidla
Požadované prehlásenie priamo od výrobcu svietidiel o predloženej dobe životnosti svietidiel. - predloží navrhovateľ v ponuke
Požiadavka | POŽADOVANÁ ZÁRUKA NA SVIETIDLA HLAVNEJ A TRÉNINGOVEJ PLOCHY (OKREM EFEKTOVÉHO OSVETLENIA) NA MINIMÁLNE 96 MESIACOV
Vyhotovenie výpočtu umelého osvetlenia pre obidve haly, spĺňajúceho požiadavky investora / pre televízne prenosy
Hodnoty odraznosti sú stanovené pre všetky povrchy na hodnotu maximálne 20 %, zvolený udržiavací činiteľ bude pre ponúkané svietidlo stanovený a doložený podľa TNI 36 0451.
Jednotný riadiaci systém so vzdialeným prístupom
Silnoprúdová a slaboprúdová kabeláž
Detekčný systém
Systém riadenia osvetlenia nad ľadovou plochou
Požiadavky | Vyžaduje sa:
Pre osvetlenie hlavnej plochy sa vyžaduje riadiaci systém s DMX zbernicou
Systém musí umožňovať ovládanie systému jeho parametrizácií (parametrom), nastaveniu a šetriť náklady, elektrickú energiu (napr. reguláciou na konštantné osvetlenie, automatické zníženie intenzity pri rolbovaní, nastavenie zón pre rôzne využitie plochy.), ale i svetelné zdroje, a taktiež i náklady na ich výmenu
Pre monitorovanie pozície rolby je v rolbovni vyžadovaná doplnená detekcia rolby a magnetické kontakty na vrátach rolbovne a na otváracích častiach mantinelov. Snímače a kabeláž k nim musia byť súčasťou projektu slaboprúdu.
LED svietidlá, tvoriace hlavnú časť osvetľovacej sústavy sú vybavené predradnými prístrojmi.
Každému zo zariadení musí byť priradená adresa do jednej či viacerých skupín, Skupiny majú slúžiť pre uľahčenie povelovania väčšieho počtu zariadení, ktoré sú spravidla rovnakého typu (napr. množina svietidiel, ktoré majú svietiť vždy rovnako)
Zariadenie má byť priradené do jednej či viacerých scén, ktorých je taktiež min.16.
Zariadenie v nejakej scéne, viaže úroveň, ktorá je v rozsahu 0 až 100 %, Na túto úroveň (spravidla svietenie) zariadenie prejde, ak sa objaví na zbernici príkaz pre vyvolanie scény, ktorej zariadenie patrí.
Zbernica musí byť pomocou prevodníka pripojená do riadiaceho systému. Ten odosiela riadiacemu zariadeniu všetku komunikáciu na zbernici.
Riadiaci systém musí byť informovaný o kolíziách na zbernici a o ďalších informáciách ako napríklad skratovanie zbernice, alebo straty sieťového napätia na zbernici.
Riadiaci systému - ovládanie osvetľovacej sústavy nezáväzne musí byť ovládateľné z niekoľkých miest
Pomocou tlačidiel pripojených do riadiaceho systému na binárne vstupy Pomocou farebného grafického terminálu, pripojeného k riadiacemu systému cez rozhranie ethernet Pomocou dispečerského vizualizačného systému. Obsluha je informovaná o kolíznych stavoch na zbernici
Riadiaci systém - monitorovanie stavov osvetľovacej sústavy :
Vyžaduje sa monitoring a hlásenie závad :
Nedostupný prevodník
Nízke napätie/skrat
Vysoké napätie
Nevhodný zdroj
Stav jednotlivých svetiel na linke, zvolená úroveň osvetlenia
Poruchy jednotlivých svetiel na linke
Dispečerský vizualizačný SW je "cloudové" riešenie - výkonný program, parametre prostredia a merané dáta majú byť umiestené na zabezpečenom servery a užívateľovi k práci má postačovať bežný webový prehliadač na obyčajnom počítači, tablete či chytrom mobilnom telefóne
Napojenie na existujúce ovládanie
Existujúce svietidla najú byť ovládané z „riadiaceho pultu, ktorý bude podľa potreby doplnený o potrebné dovybavenie s ohľadom na novoinštalovanú osvetlovaciu sústavu a v ktorom budú naprogramované rôzne podporné a ovládacie programy a bude možné plne riadiť všetky svetlené zariadenia v hale.
Pre synchronizáciu s hudbou bude svetelný pult prepojený so zvukovým pultom
Okrem riadiaceho pultu sa vyžaduje, aby ovládanie osvetlenia bolo možné možné aj z velína štadiónu (v nástennom priestore za dverami) ovládacím panelom so zobrazením zopnutých svietidiel, a aj ručne priamo z efektového rozvádzača.
Ovládací panel musí byť aj v réžii a zobrazovať výstupy pre zopnutie každého reflektoru hlavného osvetlenia pre názornú kontrolu obsluhou.
Vyžaduje sa, aby nový riadiaci systém osvetlenia doplnený o prevodníky DMX, pomocou ktorých bude nové ovládanie prepojené s existujúcou technikou.
Náhrada pracovného osvetlenia LED svietidlami na lávke nad hlavnou ľadovou plochou
Vyžaduje sa
Náhrada existujúcich žiariviek LED svietidlami
Svietidla budú nahradené kus za kus, ovládanie istenia a kabeláž zostanú existujúce.
Náhrada osvetlenia LED svietidlami v šatniach a v zázemí (technologické miestnosti, kancelárske miestnosti, skladové miestnosti a iné).
Vyžaduje sa:
Náhrada existujúcich žiariviek LED svietidlami a existujúcich downlightov s kompaktnou žiarivkou za LED svietidla podobného designu
Svietidla budú nahradené kus za kus, ovládanie istenia a kabeláž zostanú existujúce
Náhrada osvetlenia LED svietidlami na chodbách a spoločných priestoroch - ovládanie pohybovými čidlami (senzormi)
Važaduje sa
Náhrada existujúcich žiariviek LED svietidlami
Na chodbách sa vyžaduje úprava a spínanie osvetľovania, do rozvádzačov sa vyžaduje doplniť spínacie prvky a osvetlenie na chodbách musí byť spínané po skupinách pomocou pohybových čidel (senzorov).
Svietidla budú nahradené kus za kus, ovládanie sa vyžaduje nové s pohybovými spínačmi, existujúca kabeláž bude doplnená o prívody k novo vytvoreným skupinám svietidiel a k pohybovým čidlám.
Na vybraných miestach na chodbách budú doplnené spínače pre vyblokovanie spínania pohybovými čidlami, umožňujúce trvalé zopnute svietidiel na chodbách.
Iné požiadavky
Projektová dokumentacia a dokaldy a dokumenty potrebné pre realizáciu stavby a potrebné k užívaniu stavby
Autorský dozor stavby - diela - modernizácia osvetlenia
Odstránenie a odstrojenie nepotrebných technologických súčastí a zariadení
Uvedenie do skúšobnej prevádzky minimálne 48 hodín po vytvorení ľadu
Zaškolenie - minimálne 2 pracovníkov po 5 hodín
V .................................................., dňa ...................
Za navrhovateľa:
Meno osoby oprávnenej konať v mene navrhovateľa:
Podpis osoby oprávnenej konať v mene navrhovateľa: